## TROŠKOVNIK
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I OPREME ZA RADOVE OBNOVE KONTAKTNE MREŽE U KOLODVORIMA DUGA RESA, ZVEČAJ, GENERALSKI STOL, GORNJE DUBRAVE I REMONT PRUGE NOVSKA - HRVATSKA DUBICA
Redni broj | Opis stavke | Kataloški broj | Kataloški broj DV | Jedinična mjera | Duga Resa | Zvečaj | Generalski Stol | Gornje Dubrave | Količina | Jedinična cijena euro | Ukupna cijena euro
Vodiči, užad, žice, oprema za povratni vod i uzemljenje,
1 | Čelično vrućepocinčano uže Fe/Zn 95 mm2 za izradu uzemljenja i povratnog voda | 600203 |  | m | 500 | 500 | 500 | 1000 | 6500 |  | 0
2 | Armirano gumeno crijevo (unutarnji promjer minimalno Ø 19 mm - Ø 25/19 mm) | - |  | m | 35 | 35 | 35 | 45 | 150 |  | 0
3 | Bakreno izolirano uže 50 mm2 (P/M crni). | 601902 |  | m | 70 | 80 | 50 | 300 | 500 |  | 0
4 | Stopica za vijak M16 i uže 95 mm2. | - |  | KOM | 120 | 150 | 100 | 130 | 2000 |  | 0
5 | Stopica za vijak M12 i uže 95 mm2. | - |  | KOM | 85 | 100 | 85 | 80 | 2350 |  | 0
6 | "U" čavli, srednji trapezni | - |  | KOM | 150 | 50 | 150 | 50 | 2400 |  | 0
7 | Spojni pribor za jednostruki spoj uzemljenja na tračnicu [vijak M12 sa maticom, kositreni bakreni umetak], kao Cembre AR 60D. | - |  | KOM | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400 |  | 0
8 | Metalni pričvrsnik za čelo praga. | 600530 |  | KOM | 30 | 70 | 30 | 70 | 1000 |  | 0
9 | Metalni pričvrsnik za sredinu praga. | 600540 |  | KOM | 20 | 30 | 20 | 30 | 600 |  | 0
10 | Metalni pričvrsnik za skretnički prag. | 600541 |  | KOM | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  | 0
11 | PEHD cijev Ø 50 mm | - |  | m | 30 | 30 | 25 | 25 | 110 |  | 0
12 | Vijak M16x45/45 s dvostrukom maticom za vijak M16, opružnom podloškom Ø16,2 mm i dvostrukom ravnom podloškom Ø17 mm. | - |  | KOM | 80 | 70 | 80 | 70 | 300 |  | 0
13 | Brončano Bzll nosivo uže nominalnog presjeka 65 mm2, težine 0,602 kg/m. Nosivo uže se isporučuje na bubnjevima u dužinama kako je prikazano u Prilogu 2. | 500100 |  | kg | 2361.5 | 1943.8 | 2615.7 | 2738.9 | 9930 |  | 0
14 | Kontaktni vodič RiS 100 mm2, Ø 11,8 mm, 0,886 kg/m. Kontaktni vodič se isporučuje na bubnjevima u dužinama kako je prikazano u Prilogu 1. | 500200 |  | kg | 3376.4 | 2779.4 | 3739.7 | 3915.8 | 13790 |  | 0
15 | Tvrdovučena bakrena žica nominalnog presjeka Ø 5 mm, 19,6 mm2, težine 0,175 kg/m, za izradu dvodijelnih vješaljki u rasponima. | 500500 |  | kg | 91 | 84 | 101 | 79 | 455 |  | 0
16 | Bakreno uže nominalnog presjeka 16 mm2, težine 0,144 kg/m za izradu "V" i "Y" vješaljki. | 501600 |  | kg | 48 | 41 | 46 | 57 | 292 |  | 0
17 | Bakreno uže za obilazni vod nazivnog presjeka 150 mm2, težine 1,354 kg/m | 501800 |  | kg | 97 | 72 | 99 | 85 | 513 |  | 0
18 | Bakreno uže nazivnog presjeka 150 mm2, finožično, za strujne veze na rastavljačima |  |  | kg | 50 | 50 | 50 | 100 | 250 |  | 0
19 | Bakreno uže nominalnog presjeka 70 mm2 za izradu strujnih veza, Ø 10,5 mm. | 502300 |  | kg | 80 | 40 | 50 | 130 | 300 |  | 0
20 | Spojnica za kliznu žicu Ri 100 mm2, Ø 12 mm, L=100 mm, za uprešavanje [Karl Pfisterer] | 801000 |  | KOM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0
21 | Cijevna spojnica za nosivo uže 65 mm2, Ø 10,5 mm, L=180 mm, za uprešavanje | 218110 |  | KOM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0
22 | Stezaljka KV/n-NU (C) | 501300 | 64.501.310 | KOM |  |  |  | 10 | 10 |  | 0
23 | Stezaljka NU-KV(a) | 500600 |  | KOM | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 |  | 0
24 | Stezaljka OV-OV fi15,75/fi15,75 | 501000 | 64.560.200 | KOM |  |  |  | 10 | 10 |  | 0
25 | Stezaljka OV-NU fi15,75/fi10,50 | 501100 | 64.560.100 | KOM | 12 | 12 | 12 | 12 | 58 |  | 0
[10 empty] | UKUPNO (euro): | 0

## PRILOG 1
Redni broj | Opis stavke | Jedinična mjera | Jedinična mjera
| Kontaktni vodič RiS 100 mm2, Ø 11,8 mm, 0,886 kg/m. | kg | m
1 | Bubanj 1 zp 1 kol. Duga Resa | 740 | 836.4
2 | Bubanj 2 zp 2 kol. Duga Resa | 1140 | 1288.3
3 | Bubanj 3 zp 3 kol. Duga Resa | 690 | 776.2
4 | Bubanj 4 zp 4 kol. Duga Resa | 810 | 909.9
| Ukupno kol. Duga Resa | 3380 | 3810.8
5 | Bubanj 5 zp 1 kol. Zvečaj | 1320 | 1494.3
6 | Bubanj 6 zp 2 kol. Zvečaj | 990 | 1122
7 | Bubanj 7 zp 3 kol. Zvečaj | 210 | 236
8 | Bubanj 8 zp 4 kol. Zvečaj | 250 | 284.6
| Ukupno kol. Zvečaj | 2770 | 3136.9
9 | Bubanj 9 zp 1 kol. Generalski Stol | 820 | 927.2
10 | Bubanj 10 zp 2 kol. Generalski Stol | 820 | 928.2
11 | Bubanj 11 zp 3 kol. Generalski Stol | 1270 | 1437.2
12 | Bubanj 12 zp 4 kol. Generalski Stol | 820 | 928.2
| Ukupno kol. Generalski Stol | 3730 | 4220.8
13 | Bubanj 13 zp 1 kol. Gornje Dubrave | 730 | 826.2
14 | Bubanj 14 zp 2 kol. Gornje Dubrave | 1160 | 1309.7
15 | Bubanj 15 zp 3 kol. Gornje Dubrave | 650 | 734.4
16 | Bubanj 16 zp 4 kol. Gornje Dubrave | 690 | 781.3
17 | Bubanj 17 zp 5 kol. Gornje Dubrave | 680 | 768.1
| Ukupno kol. Gornje Dubrave | 3910 | 4419.7
| Sveukupno | 13790 | 15588.2

## PRILOG 2
Redni broj | Opis stavke | Jedinična mjera | Jedinična mjera
| Brončano Bzll nosivo uže presjeka 65 mm2, težine 0,602 kg/m. | kg | m
1 | Bubanj 1 zp 1 kol. Duga Resa | 520 | 861
2 | Bubanj 2 zp 2 kol. Duga Resa | 800 | 1326.1
3 | Bubanj 3 zp 3 kol. Duga Resa | 480 | 799.1
4 | Bubanj 4 zp 4 kol. Duga Resa | 560 | 936.6
| Ukupno kol. Duga Resa | 2360 | 3922.8
5 | Bubanj 5 zp 1 kol. Zvečaj | 930 | 1538.3
6 | Bubanj 6 zp 2 kol. Zvečaj | 700 | 1155
7 | Bubanj 7 zp 3 kol. Zvečaj | 150 | 242.6
8 | Bubanj 8 zp 4 kol. Zvečaj | 180 | 292.9
| Ukupno kol. Zvečaj | 1960 | 3228.8
9 | Bubanj 9 zp 1 kol. Generalski Stol | 570 | 954.5
10 | Bubanj 10 zp 2 kol. Generalski Stol | 580 | 955.5
11 | Bubanj 11 zp 3 kol. Generalski Stol | 890 | 1479.5
12 | Bubanj 12 zp 4 kol. Generalski Stol | 580 | 955.5
| Ukupno kol. Generalski Stol | 2620 | 4345
13 | Bubanj 13 zp 1 kol. Gornje Dubrave | 510 | 850.5
14 | Bubanj 14 zp 2 kol. Gornje Dubrave | 810 | 1348.2
15 | Bubanj 15 zp 3 kol. Gornje Dubrave | 460 | 756
16 | Bubanj 16 zp 4 kol. Gornje Dubrave | 480 | 804.3
17 | Bubanj 17 zp 5 kol. Gornje Dubrave | 480 | 790.7
| Ukupno kol. Gornje Dubrave | 2740 | 4549.7
18 | Bubanj 18 remont pruge Novska - Hr.Dubica | 250
| Sveukupno | 9930 | 16046.3